TEXTO DE REFERÊNCIA PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO

# Memorial descritivo — Cortina de ar industrial TI 6000

Texto para o memorial descritivo ou o caderno de encargos da obra. Ajuste os campos entre colchetes ao projeto. Dados conforme a ficha técnica TI 6000 da Tecnolatina.

## 1. Objeto

Fornecimento e instalação de [quantidade] cortina(s) de ar industrial para [identificação da porta e do ambiente], com vão de [largura] m de largura por [altura] m de altura, para formar barreira de ar contra a troca térmica entre os ambientes e a entrada de insetos, poeira e odores.

## 2. Características técnicas

Cortina de ar industrial horizontal, instalada na parede sobre o vão, com captação de ar pela grelha frontal e saída de ar na parte inferior, junto à parede.

Velocidade do ar na saída: 23 m/s.

Indicada para portas de até 3,5 m de altura.

Comprimento de 1,0 a 3,0 m, em módulos de 0,2 m, igual ou maior que a largura do vão; vãos maiores com cortinas lado a lado, com 20 a 40 mm entre elas.

Gabinete em aço galvanizado com pintura eletrostática branca ou aço inox 304; acabamento [galvanizado branco · aço inox 304].

Grau de proteção: IP44. Ruído (valor declarado): 78 dB.

Alimentação elétrica: [220 V monofásico ou 220/380/440 V trifásico · 60 Hz (50 Hz sob consulta)].

Aletas direcionadoras ajustáveis e conjunto ventilador removível para manutenção.

Fixação por suportes de parede fornecidos com o equipamento.

## 3. Dados de referência por modelo

| Modelo | Comprimento (mm) | Vazão (m³/h) | Motores × potência |
| --- | --- | --- | --- |
| TI 6010 | 1.000 | 3.597 | 1 × 1/2 hp |
| TI 6012 | 1.200 | 3.933 | 1 × 1/2 hp |
| TI 6014 | 1.400 | 4.916 | 2 × 1/2 hp |
| TI 6016 | 1.600 | 5.899 | 2 × 1/2 hp |
| TI 6018 | 1.800 | 6.442 | 2 × 1/2 hp |
| TI 6020 | 2.000 | 7.221 | 2 × 1/2 hp |
| TI 6022 | 2.200 | 7.866 | 2 × 1/2 hp |
| TI 6024 | 2.400 | 8.849 | 3 × 1/2 hp |
| TI 6026 | 2.600 | 9.832 | 3 × 1/2 hp |
| TI 6028 | 2.800 | 10.815 | 3 × 1/2 hp |
| TI 6030 | 3.000 | 11.799 | 3 × 1/2 hp |

## 4. Comando e acionamento

Ligação por painel de comando com chave seccionadora e proteção do motor. Quando especificado, acionamento automático pela abertura da porta, por chave fim de curso ou sensor, com temporizador (painel de comando Tecnolatina com comando em 24 Vcc).

## 5. Instalação

Instalação conforme o manual do fabricante, centralizada sobre o vão, com a saída de ar para baixo e no mínimo 100 mm livres entre a cortina e o teto.

Instalação elétrica por profissional habilitado (NR-10), em circuito protegido por disjuntor, com aterramento.

Trabalho em altura conforme a NR-35.

## 6. Garantia

Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação, a contar da nota fiscal.

## 7. Produto de referência

Tecnolatina TI 6000. Documentação técnica (ficha técnica, desenho dimensional, DXF de instalação e manual de instalação) em tecnolatina.com.br.

Tecnolatina do Brasil · tecnolatina.com.br