TEXTO DE REFERÊNCIA PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO
Memorial descritivo — Cortina de ar industrial TI 8000
Texto para o memorial descritivo ou o caderno de encargos da obra. Ajuste os campos entre colchetes ao projeto. Dados conforme a ficha técnica TI 8000 da Tecnolatina.
1. Objeto
Fornecimento e instalação de [quantidade] cortina(s) de ar industrial para [identificação da porta e do ambiente], com vão de [largura] m de largura por [altura] m de altura, para formar barreira de ar contra a troca térmica entre os ambientes e a entrada de insetos, poeira e odores.
2. Características técnicas
Cortina de ar industrial horizontal, instalada na parede sobre o vão, com captação de ar pela grelha frontal e saída de ar na parte inferior, junto à parede.
Velocidade do ar na saída: 28 m/s.
Indicada para portas de até 6 m de altura.
Comprimento de 1,0 a 3,0 m, em módulos de 0,2 m, igual ou maior que a largura do vão; vãos maiores com cortinas lado a lado, com 20 a 40 mm entre elas.
Gabinete em aço galvanizado com pintura eletrostática branca ou aço inox 304; acabamento [galvanizado branco · aço inox 304].
Grau de proteção: IP44. Ruído (valor declarado): 83 dB.
Alimentação elétrica: [220/380 V trifásico · 60 Hz (50 Hz sob consulta)].
Aletas direcionadoras ajustáveis e conjunto ventilador removível para manutenção.
Fixação por suportes de parede fornecidos com o equipamento.
3. Dados de referência por modelo
	Modelo
	Comprimento (mm)
	Vazão (m³/h)
	Motores × potência

	TI 8010
	1.000
	4.056
	1 × 1 hp

	TI 8012
	1.200
	4.856
	1 × 1 hp

	TI 8014
	1.400
	5.352
	1 × 1 hp

	TI 8016
	1.600
	6.184
	2 × 1 hp

	TI 8018
	1.800
	7.204
	2 × 1 hp

	TI 8020
	2.000
	8.112
	2 × 1 hp

	TI 8022
	2.200
	9.367
	2 × 1 hp

	TI 8024
	2.400
	10.268
	2 × 1 hp

	TI 8026
	2.600
	11.045
	3 × 1 hp

	TI 8028
	2.800
	12.168
	3 × 1 hp

	TI 8030
	3.000
	14.196
	4 × 1 hp


4. Comando e acionamento
Ligação por painel de comando com chave seccionadora e proteção do motor. Quando especificado, acionamento automático pela abertura da porta, por chave fim de curso ou sensor, com temporizador (painel de comando Tecnolatina com comando em 24 Vcc).
5. Instalação
Instalação conforme o manual do fabricante, centralizada sobre o vão, com a saída de ar para baixo e no mínimo 100 mm livres entre a cortina e o teto.
Instalação elétrica por profissional habilitado (NR-10), em circuito protegido por disjuntor, com aterramento.
Trabalho em altura conforme a NR-35.
6. Garantia
Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação, a contar da nota fiscal.
7. Produto de referência
Tecnolatina TI 8000. Documentação técnica (ficha técnica, desenho dimensional, DXF de instalação e manual de instalação) em tecnolatina.com.br.
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